**SUS 304 2521,2540,4040**

Технические характеристики.



**Технические характеристики.**

* Рабочее давление (макс.) 300 psi
* Температура окружающей среды 5 ~ 38С0
* Максимальное значение TDS ≤ 10000


**Использование.**

Данный корпус предназначен для использования с любым стандартным типом рулонных мембран диаметром 4 дюйма. Для продолжительной и долговечной работы корпуса необходимо соблюдать приведенные ниже требования к установке:

* Крепеж должен быть затянут плотно, однако следует помнить, что чрезмерное затягивание может привести к образованию трещин и подтеков.
* Своевременно заменяйте все необходимые элементы.
* Перед проведением обслуживания корпуса спустите внутреннее давление во избежание травм.
* Не используйте корпус в качестве опоры для других конструкций.
* Не перетягивайте входы/выходы воды, так как это может привести к повреждению портов.
* Данный корпус не предназначен для работы с вакуумом.
* Перед выключением системы всегда спускайте воду из корпуса.

Производитель: Jotech Co. LTD.

Сделано в Китае.



# Характеристики стальных корпусов для обратноосмотических мембран RO-2521/2540/4040/.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | RO-2521 | RO-2540 | RO-4040 | RO-4040 2W |
| Материал | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
| Рабочее давление (атм) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рабочая температура ( toC) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Диаметр (мм) | 67 | 67 | 106 | 106 |
| Длина без торцевых крышек (мм) | 545 | 1030 | 1025 | 2045 |
| Длина с торцевыми крышками (мм) | 571 | 1056 | 1073 | 2093 |
| Входные и выходные отверстия (дюйм) | 3/8” | 3/8” | 1/2” или 3/4” | 1/2" и 3/4" |
| Масса (кг) | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 17 |

**Неисправности и способы их устранения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермеат | Содержание  солей | Давление | Непосредственная Причина | Второстепенная причина | Способ устранения |
| Увеличение | Увеличение | Неизменно | Окисление | Хлор, озон, KMnO4 | Заменить элемент.  Установка префильтра |
| Увеличение | Увеличение | Неизменно | Повреждение мембраны | 1. Обратное фильтрационное давление.  2. Износ | 1. Заменить элемент и изменить схему фильтрации.  2. установить префильтр |
| Увеличение | Увеличение | Неизменно | Протечка прокладки | Неправильная установка. | Проверить/заменить прокладку |
| Увеличение | Увеличение | Неизменно | Протечка трубки чистой воды | Повреждение элемента во время установки | Заменить элемент |
| Уменьшение | Увеличение | Увеличение | Осадок | 1. Недостаточное умягчение воды  2. Высокая селективность | 1. Добавить умягчитель воды  2. Понизить селективность |
| Уменьшение | Увеличение | Увеличение | Забивание элемента | Недостаточная доочистка воды | Улучшить доочистку воды |
| Уменьшение | Неизменно | Увеличение | Загрязнение бактериями | Грязная вода | Улучшить доочистку воды |
| Уменьшение | Неизменно | Неизменно | Органическое загрязнение | Масло | Улучшить доочистку воды |
| Уменьшение | Уменьшение | Неизменно | Уплотнение | Гидроудар | Замена или добавление элементов |

**Рекомендуем для установки корпуса обратиться к Вашему продавцу (региональному дилеру), т.к. производитель не несет гарантийных обязательств в случае неправильной установки системы очистки воды.**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Продавец несет годовую гарантию при условии соблюдения правил эксплуатации, согласно технической характеристики устройства. Гарантия не распространяется на фильтрующие элементы.

Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организация-продавец:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись продавца:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_г.